## SIST. 1_P1
DISEÑO DE EVACUACIÓN PLUVIAL
AMBIENTES | ÁREA
BLOQUE 1 | 76.27 | m2
BLOQUE 2 | 334.08 | m2
BLOQUE 3 | 47.84 | m2
BLOQUE 4 | 359.24 | m2
BLOQUE 5 | 424.78 | m2
BLOQUE 6 | 219.73 | m2
BLOQUE 7 | 47.95 | m2
BLOQUE 8 | 212.74 | m2
BLOQUE 9 | 128.44 | m2
BLOQUE 10 | 334.08 | m2
BLOQUE 11 | 147.75 | m2
APORTE DE CAUDALES POR BLOQUE
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
BLOQUE N°1 | 0.007627 | 0.97 | 100 | 1 | 0.0020551 | 0.0020551
BLOQUE N°2 | 0.033408 | 0.97 | 100 | 7 | 0.0090016 | 0.0012859
BLOQUE N°3 | 0.004784 | 0.97 | 100 | 1 | 0.001289 | 0.001289
BLOQUE N°4 | 0.035924 | 0.97 | 100 | 3 | 0.0096795 | 0.0032265
BLOQUE N°5 | 0.042478 | 0.97 | 100 | 5 | 0.011445 | 0.0022891
BLOQUE N°6 | 0.021973 | 0.97 | 100 | 5 | 0.0059205 | 0.0011841
BLOQUE N°7 | 0.004795 | 0.97 | 100 | 1 | 0.001292 | 0.001292
BLOQUE N°8 | 0.021274 | 0.97 | 100 | 5 | 0.0057322 | 0.0011464
BLOQUE N°9 | 0.012844 | 0.97 | 100 | 2 | 0.0034607 | 0.0017304
BLOQUE N°10 | 0.033408 | 0.97 | 100 | 7 | 0.0090016 | 0.0012859
BLOQUE N°11 | 0.014775 | 0.97 | 100 | 2 | 0.003981 | 0.0019905
|  |  |  | ∑TOTAL= | 0.062859
TRAMO 1: CANAL DETRÁS BLOQUE 10
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
BLOQUE N°10 | 0.033408 | 0.97 | 100 |  | 0.0090016
PASADISO QUIESCO SEC. | 0.007552 | 0.97 | 100 | 1 | 0.0020348
PASADISO DETRÁS BLOQUE 10 | 0.008 | 0.97 | 100 |  | 0.0021556
[5 empty] | Q TOTAL | 0.013192
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.013192 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.2 | m
S | 0.005 | m/m
H de llegada | 0.26 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=0.8*H | BL(cm) | V(m/s)
0.096587 | 0.005 | 0.019317 | 0.39317 | 0.049132 | 0.014095 | 0.0966 | 9.66 | 0.208 | 16.34 | 0.68291
[5 empty] | CONDICION: Yn<0.8xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO 2: CANAL ENTRE BLOQUE 9 Y 10
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.013192
BLOQUE N°9 | 0.012844 | 0.97 | 100 |  | 0.0034607
PASADISO SOBRE TANQUE | 0.0034 | 0.97 | 100 | 1 | 0.00091611
PASADISO ENTRE BLOQUE 9 Y 10 | 0.003122 | 0.97 | 100 | 1 | 0.00084121
[5 empty] | Q TOTAL | 0.01841
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.01841 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.2 | m
S | 0.05 | m/m
H de llegada | 0.29 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.051479 | 0.05 | 0.010296 | 0.30296 | 0.033984 | 0.01858 | 0.05 | 5 | 0.232 | 24 | 1.7881
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO EMISOR 1: CANAL RAMPA DE ESTACIONAMIENTO 1
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
ÀREA DE RAMPA 1 | 0.01375 | 0.97 | 100 | 1 | 0.0037049
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0037049
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.0037049 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.3 | m
S | 0.01 | m/m
H de llegada | 0.36 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.024682 | 0.01 | 0.0074047 | 0.34936 | 0.021195 | 0.0043623 | 0.02 | 2 | 0.288 | 34 | 0.50034
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO EMISOR 2: CANAL RAMPA DE ESTACIONAMIENTO 2
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
ÀREA DE RAMPA 2 | 0.0095 | 0.97 | 100 | 1 | 0.0025597
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0025597
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.0025597 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.3 | m
S | 0.01 | m/m
H de llegada | 0.36 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.019136 | 0.01 | 0.0057407 | 0.33827 | 0.016971 | 0.0029162 | 0.02 | 2 | 0.288 | 34 | 0.44589
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO EMISOR 3: CANAL DETRÁS DEL BLOQUE 7 Y 8
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.0062646
BLOQUE N°7 | 0.004795 | 0.97 | 100 |  | 0.001292
BLOQUE N°8 | 0.021274 | 0.97 | 100 |  | 0.0057322
ÁREA DETRÁS DEL BLOQUE 7 Y 8 | 0.0045 | 0.97 | 100 | 1 | 0.0012125
[5 empty] | Q TOTAL | 0.014501
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.014501 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.2 | m
S | 0.01 | m/m
H de llegada | 0.25 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.076506 | 0.01 | 0.015301 | 0.35301 | 0.043345 | 0.014523 | 0.08 | 8 | 0.2 | 17 | 0.94772
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO EMISOR 4: TUBERÍA ENTERRADA ENTRE BLOQUE 8 Y 9
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.014501
[5 empty] | Q TOTAL | 0.014501
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.014501 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.75*D | 5.236 | rad
S | 0.005 | m/m
D | 6 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.1524 | 0.005 | 0.017715 | 0.39898 | 0.044402 | 0.015707 | 0.81856
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 6 | pulg
TRAMO 3: TUBERÍA ENTERRADA DEBAJO DE TRIBUNAS
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.032911
[5 empty] | Q TOTAL | 0.032911
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.032911 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.75*D | 3.1416 | rad
S | 0.1262 | m/m
D | 8 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.2032 | 0.1262 | 0.016215 | 0.31919 | 0.0508 | 0.07901 | 2.0297
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 8 | pulg
TRAMO 4: CANAL EN INGRESO DE ESTACIONAMIENTO
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.032911
CAUDAL DE RAMPA | 0.020375 | 0.97 | 100 |  | 0.0054899
[5 empty] | Q TOTAL | 0.038401
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.038401 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.4 | m
S | 0.01 | m/m
H | 0.56 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.081912 | 0.01 | 0.032765 | 0.56382 | 0.058112 | 0.037813 | 0.08 | 8 | 0.448 | 48 | 1.172
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO 5: CANAL EN SÓTANO 2 ( A EVALULAR)
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL DE RAMPA HACIA SÓTANO | 0.0042 | 0.97 | 100 |  | 0.0011317
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0011317
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.0011317 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.3 | m
S | 0.01 | m/m
H | 0.3 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H
0.015022 | 0.01 | 0.0045065 | 0.33004 | 0.013654 | 0.0019804 | 0.02 | 2 | 0.24
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
TRAMO 5: TUBERÍA ENTERRADA ENTRE BLOQUE 5 Y 6
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.038401
CAUDAL DE RAMPA HACIA SÓTANO | 0.0042 | 0.97 | 100 |  | 0.0011317
[5 empty] | Q TOTAL | 0.039533
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.039533 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.5*D | 3.1416 | rad
S | 0.0557 | m/m
D | 8 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.2032 | 0.0557 | 0.016215 | 0.31919 | 0.0508 | 0.05249 | 2.4381
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 8 | pulg
TRAMO 6: CANAL EN SOTANO BLOQUE 5
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.039533
BLOQUE N°5 | 0.042478 | 0.97 | 100 | 5 | 0.011445 | 0.0022891
ÁREA LIBRE SOTANO | 0.0115 | 0.97 | 100 | 1 | 0.0030986
[5 empty] | Q TOTAL | 0.049499
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.049499 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.3 | m
S | 0.01 | m/m
H llegada | 0.7 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.12714 | 0.01 | 0.038142 | 0.55428 | 0.068813 | 0.049269 | 0.13 | 13 | 0.56 | 57 | 1.2978
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO 7: TUBERÍA ENTERRADA EN ÁREA LIBRE-SÓTANO BLOQUE 5
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.049499
BLOQUE N°5 | 0.042478 | 0.97 | 100 | 5 | 0.011445 | 0.0022891
[5 empty] | Q TOTAL | 0.051788
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.051788 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.5*D | 3.1416 | rad
S | 0.01 | m/m
D | 12 | pulg
D | S | A | P | R | Q obtenido | V(m/s)
0.3048 | 0.01 | 0.036483 | 0.47878 | 0.0762 | 0.065573 | 1.4195
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 12 | pulg
TRAMO 8: TUBERÍA ENTERRADA DEBAJO DE MURO PERIMETRAL
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.051788
BLOQUE N°5 | 0.042478 | 0.97 | 100 | 5 | 0.011445 | 0.0022891
ÁREA ENTRE BLOQUE 4 Y 5 | 0.0054 | 0.97 | 100 | 1 | 0.001455
[5 empty] | Q TOTAL | 0.055532
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.055532 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.5*D | 3.1416 | rad
S | 0.01 | m/m
D | 12 | pulg
D | S | A | P | R | Q obtenido | V(m/s)
0.3048 | 0.01 | 0.036483 | 0.47878 | 0.0762 | 0.065573 | 1.5221
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q Obtenido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 12 | pulg

## SIST. 2_P1
DISEÑO DE EVACUACIÓN PLUVIAL
AMBIENTES | ÁREA
BLOQUE 1 | 76.27 | m2
BLOQUE 2 | 334.08 | m2
BLOQUE 3 | 47.84 | m2
BLOQUE 4 | 359.24 | m2
BLOQUE 5 | 424.78 | m2
BLOQUE 6 | 219.73 | m2
BLOQUE 7 | 47.95 | m2
BLOQUE 8 | 212.74 | m2
BLOQUE 9 | 128.44 | m2
BLOQUE 10 | 334.08 | m2
BLOQUE 11 | 147.75 | m2
APORTE DE CAUDALES POR BLOQUE
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
BLOQUE N°1 | 0.007627 | 0.97 | 100 | 1 | 0.0020551 | 0.0020551
BLOQUE N°2 | 0.033408 | 0.97 | 100 | 7 | 0.0090016 | 0.0012859
BLOQUE N°3 | 0.004784 | 0.97 | 100 | 1 | 0.001289 | 0.001289
BLOQUE N°4 | 0.035924 | 0.97 | 100 | 3 | 0.0096795 | 0.0032265
BLOQUE N°5 | 0.042478 | 0.97 | 100 | 5 | 0.011445 | 0.0022891
BLOQUE N°6 | 0.021973 | 0.97 | 100 | 5 | 0.0059205 | 0.0011841
BLOQUE N°7 | 0.004795 | 0.97 | 100 | 1 | 0.001292 | 0.001292
BLOQUE N°8 | 0.021274 | 0.97 | 100 | 5 | 0.0057322 | 0.0011464
BLOQUE N°9 | 0.012844 | 0.97 | 100 | 2 | 0.0034607 | 0.0017304
BLOQUE N°10 | 0.033408 | 0.97 | 100 | 7 | 0.0090016 | 0.0012859
BLOQUE N°11 | 0.014775 | 0.97 | 100 | 2 | 0.003981 | 0.0019905
|  |  |  | ∑TOTAL= | 0.062859
TRAMO 1: CANAL DETRÁS BLOQUE 6
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
BLOQUE N°6 | 0.021973 | 0.97 | 100 |  | 0.0059205
ÁREA LIBRE DETRÁS BLOQUE 8 | 0.00375 | 0.97 | 100 |  | 0.0010104
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0069309
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.0069309 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.2 | m
S | 0.005 | m/m
H | 0.31 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.062995 | 0.005 | 0.012599 | 0.32599 | 0.038648 | 0.0078336 | 0.06 | 6 | 0.248 | 25 | 0.55012
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO 2: CANAL ENTRE BLOQUE 5 Y MURO PERIMETRAL
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.0069309
ÁREA LIBRE ENTRE BLOQUE 5 Y MURO PER. | 0.003125 | 0.97 | 100 |  | 0.00084201
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0077729
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.0077729 | m3/s
n concreto | 0.013 |  |  | V= | 0.023199 | m/s
z | 0
b | 0.2 | m
S | 0.005 | m/m
H | 0.36 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.067531 | 0.005 | 0.013506 | 0.33506 | 0.040309 | 0.0086366 | 0.07 | 7 | 0.288 | 29 | 0.57551
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO 3: CANAL ENTRE BLOQUE 5 Y 6
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.0077729
ÁREA LIBRE ENTRE BLOQUE 5 Y 6 | 0.0062 | 0.97 | 100 |  | 0.0016706
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0094435
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.0094435 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.2 | m
S | 0.046 | m/m
H | 0.95 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.034067 | 0.046 | 0.0068134 | 0.26813 | 0.02541 | 0.0097156 | 0.03 | 3 | 0.76 | 92 | 1.386
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO 4: TUBERÍA ENTERRADA DEBAJO DE RAMPA BLOQUE 5
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.0094435
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0094435
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.0094435 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.5*D | 3.1416 | rad
S | 0.05 | m/m
D | 6 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.1524 | 0.05 | 0.0091207 | 0.23939 | 0.0381 | 0.023092 | 1.0354
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 6 | pulg
TRAMO 5: CANAL EN BASE DE RAMPA
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.0094435
ÁREA LIBRE RAMPA | 0.002 | 0.97 | 100 |  | 0.00053889
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0099824
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.0099824 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.3 | m
S | 0.01 | m/m
H | 0.43 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.042432 | 0.01 | 0.012729 | 0.38486 | 0.033075 | 0.01009 | 0.04 | 4 | 0.344 | 39 | 0.78419
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO 6: CANAL EN BASE DE LOSA SEC
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.0099824
ÁREA PATIO +LOSA | 0.072 | 0.97 | 100 |  | 0.0194
[5 empty] | Q TOTAL | 0.029382
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.029382 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.3 | m
S | 0.01 | m/m
H | 0.56 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.0881 | 0.01 | 0.02643 | 0.4762 | 0.055502 | 0.029582 | 0.09 | 9 | 0.448 | 47 | 1.1117
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO EMISOR 1: CANAL EN BASE DE ESCALERA
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ESCALERA | 0.0058 | 0.97 | 100 |  | 0.0015628
PATIO | 0.0068 | 0.97 | 100 |  | 0.0018322
[5 empty] | Q TOTAL | 0.003395
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.003395 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.2 | m
S | 0.01 | m/m
H | 0.85 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.024218 | 0.01 | 0.0048436 | 0.24844 | 0.019496 | 0.0026989 | 0.02 | 2 | 0.68 | 83 | 0.70093
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO EMISOR 2: TUBERÍA ENTERRADA DEBAJO DE PATIO
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.003395
PATIO | 0.005 | 0.97 | 100 |  | 0.0013472
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0047422
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.0047422 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.75*D | 5.236 | rad
S | 0.02 | m/m
D | 4 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.1016 | 0.02 | 0.0078735 | 0.26599 | 0.029601 | 0.010655 | 0.6023
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 4 | pulg
TRAMO EMISOR 3: CANAL EN LLEGADA DE CAMINO CURVO
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.0047422
CAUDAL PATIO-CAMINO CURVO | 0.0448 | 0.97 | 100 |  | 0.012071
CAUDAL LOSA PRIMARIA | 0.033 | 0.97 | 100 |  | 0.0088917
[5 empty] | Q TOTAL | 0.025705
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.025705 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.3 | m
S | 0.01 | m/m
H | 0.69 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.081067 | 0.01 | 0.02432 | 0.46213 | 0.052626 | 0.026272 | 0.08 | 8 | 0.552 | 61 | 1.0569
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO EMISOR 4: TUBERÍA ENTERRADA SALIDA DE ESCALERA 1-TRAMO 2
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.025705
[5 empty] | Q TOTAL | 0.025705
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.025705 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.5*D | 3.1416 | rad
. | 0.037 | m/m
D | 8 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.2032 | 0.037 | 0.016215 | 0.31919 | 0.0508 | 0.042781 | 1.5853
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 8 | pulg
TRAMO 7: CANAL EN LLEGADA DE CAMINO CURVO
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.055087
CAUDAL LOSA PRIMARIA | 0.0165 | 0.97 | 100 |  | 0.0044458
CAUDAL PATIO-CAMINO CURVO | 0.0045 | 0.97 | 100 |  | 0.0012125
[5 empty] | Q TOTAL | 0.060746
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.060746 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.3 | m
S | 0.01 | m/m
H | 0.69 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.15016 | 0.01 | 0.045048 | 0.60032 | 0.07504 | 0.06165 | 0.15 | 15 | 0.552 | 54 | 1.3485
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO 8: TUBERÍA DEBAJO DE JARDIN
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.060746
BLOQUE N°4 | 0.035924 | 0.97 | 100 | 6 | 0.0096795 | 0.0016133
[5 empty] | Q TOTAL | 0.062359
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.062359 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.5*D | 3.1416 | rad
S | 0.01 | m/m
D | 12 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.3048 | 0.01 | 0.036483 | 0.47878 | 0.0762 | 0.065573 | 1.7093
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 12 | pulg
TRAMO 9: CANAL CORTO RECEPCIÓN PATIO PRIMARIA
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.062359
CAUDAL PATIO | 0.0102 | 0.97 | 100 |  | 0.0027483
BLOQUE N°4 | 0.035924 | 0.97 | 100 | 6 | 0.0096795 | 0.0016133
[5 empty] | Q TOTAL | 0.066721
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.066721 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.3 | m
S | 0.01 | m/m
H | 0.92 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.16069 | 0.01 | 0.048208 | 0.62138 | 0.077581 | 0.067454 | 0.16 | 16 | 0.736 | 76 | 1.384
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO EMISOR 1': CANAL EN BASE DE ESCALERA 2
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ESCALERA | 0.0058 | 0.97 | 100 |  | 0.0015628
PATIO | 0.0045 | 0.97 | 100 |  | 0.0012125
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0027753
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.0027753 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.2 | m
S | 0.01 | m/m
H | 0.5 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.024218 | 0.01 | 0.0048436 | 0.24844 | 0.019496 | 0.0026989 | 0.02 | 2 | 0.4 | 48 | 0.57298
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO EMISOR 2': TUBERÍA ENTERRADA DEBAJO DE PATIO 2
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.0027753
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0027753
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.0027753 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.75*D | 5.236 | rad
S | 0.0298 | m/m
D | 4 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.1016 | 0.0298 | 0.0078735 | 0.26599 | 0.029601 | 0.013006 | 0.35248
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 4 | pulg
TRAMO EMISOR 3': TUBERÍA ENTERRADA DEBAJO DE PATIO PRIMARIA
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.0027753
BLOQUE N°1 | 0.007627 | 0.97 | 100 |  | 0.0020551
BLOQUE N°11 | 0.014775 | 0.97 | 100 |  | 0.003981
ESPACIO LIBRE COSTADO BLQ. 1 | 0.0026 | 0.97 | 100 |  | 0.00070056
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0095119
Q entrada | 0.0095119 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.75*D | 5.236 | rad
S | 0.0232 | m/m
D | 4 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.1016 | 0.0232 | 0.0078735 | 0.26599 | 0.029601 | 0.011476 | 1.2081
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 4 | pulg
TRAMO 10: TUBERÍA ENTERRADA ENTRE BLOQUE 3 Y 4
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.076232
CAUDAL ESCALERA Y PATIO | 0.0088 | 0.97 | 100 |  | 0.0023711
[5 empty] | Q TOTAL | 0.078604
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.078604 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.75*D | 3.1416 | rad
S | 0.01 | m/m
D | 14 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.3556 | 0.01 | 0.049657 | 0.55858 | 0.0889 | 0.098913 | 1.5829
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 14 | pulg
TRAMO EMISOR 1'': TUBERÍA ENTERRADA DETRÁS BLOQUE 1,2
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
ESPACIO LIBRE | 0.002 | 0.97 | 100 |  | 0.00053889
BLOQUE N°2 | 0.004784 | 0.97 | 100 | 7 | 0.001289 | 0.00018415
[5 empty] | Q TOTAL | 0.00090718
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.00090718 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.75*D | 5.236 | rad
S | 0.005 | m/m
D | 4 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.1016 | 0.005 | 0.0078735 | 0.26599 | 0.029601 | 0.0053276 | 0.11522
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 4 | pulg
TRAMO EMISOR 2'': CANAL DETRÁS BLOQUE 1,2 Y 3
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.00090718
BLOQUE N°2 | 0.033408 | 0.97 | 100 | 7 | 0.0090016 | 0.0012859
CAUDAL PATIO | 0.0158 | 0.97 | 100 |  | 0.0042572
[5 empty] | Q TOTAL | 0.011594
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.011594 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.2 | m
S | 0.01 | m/m
H | 0.68 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.065339 | 0.01 | 0.013068 | 0.33068 | 0.039518 | 0.011662 | 0.07 | 7 | 0.544 | 61 | 0.88723
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO EMISOR 3'': TUBERÍA ENTERRADA QUIESCO PRIM
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.011594
BLOQUE N°3 | 0.004784 | 0.97 | 100 |  | 0.001289
[5 empty] | Q TOTAL | 0.012883
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.012883 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.75*D | 5.236 | rad
S | 0.1181 | m/m
D | 4 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.1016 | 0.1181 | 0.0078735 | 0.26599 | 0.029601 | 0.025892 | 1.6363
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 4 | pulg
TRAMO 11: TUBERÍA LLEEGADA A DESARENADOR
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.091487
BLOQUE N°4 | 0.035924 | 0.97 | 100 | 6 | 0.0096795 | 0.0016133
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0931
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.0931 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.5*D | 3.1416 | rad
S | 0.02 | m/m
D | 14 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.3556 | 0.02 | 0.049657 | 0.55858 | 0.0889 | 0.13988 | 1.8748
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 14 | pulg
TRAMO 12: TUBERÍA ENTERRADA DEBAJO DE JARDIN SALIDA DE COLEGIO
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.0931
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0931
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.0931 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.5*D | 3.1416 | rad
S | 0.2057 | m/m
D | 14 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.3556 | 0.2057 | 0.049657 | 0.55858 | 0.0889 | 0.44861 | 1.8748
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 14 | pulg
TRAMO EMISOR 1''': CANAL LADO DERECHO BLOQUE 4
. | ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
BLOQUE N°4 | 0.035924 | 0.97 | 100 | 6 | 0.0096795 | 0.0016133
CAUDAL PATIO | 0.0079 | 0.97 | 100 |  | 0.0021286
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0053551
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.0053551 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.2 | m
S | 0.01 | m/m
H | 0.3 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.038905 | 0.01 | 0.0077809 | 0.27781 | 0.028008 | 0.00552 | 0.04 | 4 | 0.24 | 26 | 0.68824
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO EMISOR 2'': TUBERÍA ENTERRADA DEBAJO DE JARDIN
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.0053551
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0053551
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.0053551 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.75*D | 5.236 | rad
S | 0.2468 | m/m
D | 4 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.1016 | 0.2468 | 0.0078735 | 0.26599 | 0.029601 | 0.03743 | 0.68014
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 4 | pulg
TRAMO 13: TUBERÍA ENTERRADA PUERTASALIDA DE COLEGIO
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.098455
[5 empty] | Q TOTAL | 0.098455
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.098455 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.5*D | 3.1416 | rad
S | 0.01 | m/m
D | 14 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.3556 | 0.01 | 0.049657 | 0.55858 | 0.0889 | 0.098913 | 1.9827
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 14 | pulg

## SIST. 1_P2
DISEÑO DE EVACUACIÓN PLUVIAL
AMBIENTES | ÁREA
BLOQUE 1 | 76.27 | m2
BLOQUE 2 | 334.08 | m2
BLOQUE 3 | 47.84 | m2
BLOQUE 4 | 359.24 | m2
BLOQUE 5 | 404.48 | m2
BLOQUE 6 | 219.73 | m2
BLOQUE 7 | 47.95 | m2
BLOQUE 8 | 212.74 | m2
BLOQUE 9 | 128.44 | m2
BLOQUE 10 | 334.08 | m2
BLOQUE 11 | 147.75 | m2
APORTE DE CAUDALES POR BLOQUE
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
BLOQUE N°1 | 0.007627 | 0.97 | 100 | 1 | 0.0020551 | 0.0020551
BLOQUE N°2 | 0.033408 | 0.97 | 100 | 7 | 0.0090016 | 0.0012859
BLOQUE N°3 | 0.004784 | 0.97 | 100 | 1 | 0.001289 | 0.001289
BLOQUE N°4 | 0.035924 | 0.97 | 100 | 3 | 0.0096795 | 0.0032265
BLOQUE N°5 | 0.040448 | 0.97 | 100 | 5 | 0.010898 | 0.0021797
BLOQUE N°6 | 0.021973 | 0.97 | 100 | 5 | 0.0059205 | 0.0011841
BLOQUE N°7 | 0.004795 | 0.97 | 100 | 1 | 0.001292 | 0.001292
BLOQUE N°8 | 0.021274 | 0.97 | 100 | 5 | 0.0057322 | 0.0011464
BLOQUE N°9 | 0.012844 | 0.97 | 100 | 2 | 0.0034607 | 0.0017304
BLOQUE N°10 | 0.033408 | 0.97 | 100 | 7 | 0.0090016 | 0.0012859
BLOQUE N°11 | 0.014775 | 0.97 | 100 | 2 | 0.003981 | 0.0019905
|  |  |  | ∑TOTAL= | 0.062312
TRAMO 1: CANAL DETRÁS BLOQUE 10
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
BLOQUE N°10 | 0.033408 | 0.97 | 100 |  | 0.0090016
PASADISO QUIESCO SEC. | 0.007552 | 0.97 | 100 | 1 | 0.0020348
PASADISO DETRÁS BLOQUE 10 | 0.008 | 0.97 | 100 |  | 0.0021556
[5 empty] | Q TOTAL | 0.013192
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.013192 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.2 | m
S | 0.005 | m/m
H de llegada | 0.26 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=0.8*H | BL(cm) | V(m/s)
0.096587 | 0.005 | 0.019317 | 0.39317 | 0.049132 | 0.014095 | 0.0966 | 9.66 | 0.208 | 16.34 | 0.68291
[5 empty] | CONDICION: Yn<0.8xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO 2: CANAL ENTRE BLOQUE 9 Y 10
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.013192
BLOQUE N°9 | 0.012844 | 0.97 | 100 |  | 0.0034607
PASADISO SOBRE TANQUE | 0.0034 | 0.97 | 100 | 1 | 0.00091611
PASADISO ENTRE BLOQUE 9 Y 10 | 0.003122 | 0.97 | 100 | 1 | 0.00084121
[5 empty] | Q TOTAL | 0.01841
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.01841 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.2 | m
S | 0.005 | m/m
H de llegada | 0.29 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.12022 | 0.005 | 0.024044 | 0.44044 | 0.054591 | 0.01882 | 0.12 | 12 | 0.232 | 17 | 0.76569
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO 3: TUBERÍA ENTERRADA ENTRE BLOQUE 8 Y 9
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.01841
[5 empty] | Q TOTAL | 0.01841
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.01841 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.5*D | 3.1416 | rad
S | 0.0532 | m/m
D | 6 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.1524 | 0.0532 | 0.0091207 | 0.23939 | 0.0381 | 0.02382 | 2.0185
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 6 | pulg
TRAMO EMISOR 1: CANAL RAMPA DE ESTACIONAMIENTO 1
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
ÀREA DE RAMPA 1 | 0.01375 | 0.97 | 100 | 1 | 0.0037049
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0037049
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.0037049 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.3 | m
S | 0.01 | m/m
H de llegada | 0.36 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.024682 | 0.01 | 0.0074047 | 0.34936 | 0.021195 | 0.0043623 | 0.02 | 2 | 0.288 | 34 | 0.50034
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO EMISOR 2: CANAL RAMPA DE ESTACIONAMIENTO 2
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
ÀREA DE RAMPA 2 | 0.0095 | 0.97 | 100 | 1 | 0.0025597
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0025597
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.0025597 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.3 | m
S | 0.01 | m/m
H de llegada | 0.36 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.019136 | 0.01 | 0.0057407 | 0.33827 | 0.016971 | 0.0029162 | 0.02 | 2 | 0.288 | 34 | 0.44589
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO 4: CANAL DETRÁS DEL BLOQUE 7 Y 8
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.024675
BLOQUE N°7 | 0.004795 | 0.97 | 100 |  | 0.001292
BLOQUE N°8 | 0.021274 | 0.97 | 100 |  | 0.0057322
ÁREA DETRÁS DEL BLOQUE 7 Y 8 | 0.0045 | 0.97 | 100 | 1 | 0.0012125
[5 empty] | Q TOTAL | 0.032911
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.032911 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.2 | m
S | 0.01 | m/m
H de llegada | 1.16 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.14205 | 0.01 | 0.028411 | 0.48411 | 0.058687 | 0.033004 | 0.14 | 14 | 0.928 | 102 | 1.1584
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO 5: TUBERÍA ENTERRADA DEBAJO DE RAMPA DE ESTACIONAMIENTO
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.032911
[5 empty] | Q TOTAL | 0.032911
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.032911 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.5*D | 3.1416 | rad
S | 0.01 | m/m
D | 10 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.254 | 0.01 | 0.025335 | 0.39898 | 0.0635 | 0.040325 | 1.299
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 10 | pulg |  | OJO
TRAMO 6: TUBERÍA ENTERRADA DETRÁS BLOQUE 6
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.032911
[5 empty] | Q TOTAL | 0.032911
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.032911 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.5*D | 3.1416 | rad
S | 0.05 | m/m
D | 10 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.254 | 0.05 | 0.025335 | 0.39898 | 0.0635 | 0.09017 | 1.299
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 10 | pulg
TRAMO 7: TUBERÍA ENTERRADA LLEGADA A BLOQUE 5 SÓTANO
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.032911
[5 empty] | Q TOTAL | 0.032911
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.032911 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.75*D | 3.1416 | rad
S | 0.5321 | m/m
D | 10 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.254 | 0.5321 | 0.025335 | 0.39898 | 0.0635 | 0.29415 | 1.299
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 10 | pulg
TRAMO 1': CANAL EN INGRESO DE ESTACIONAMIENTO
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL DE RAMPA | 0.020375 | 0.97 | 100 |  | 0.0054899
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0054899
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.0054899 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.3 | m
S | 0.01 | m/m
H | 0.56 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.029265 | 0.01 | 0.0087795 | 0.35853 | 0.024487 | 0.0056949 | 0.03 | 3 | 0.448 | 53 | 0.62531
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO 5: CANAL EN SÓTANO 2 ( A EVALULAR)
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL DE RAMPA HACIA SÓTANO | 0.0042 | 0.97 | 100 |  | 0.0011317
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0011317
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.0011317 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.3 | m
S | 0.01 | m/m
H | 0.3 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H
0.015022 | 0.01 | 0.0045065 | 0.33004 | 0.013654 | 0.0019804 | 0.02 | 2 | 0.24
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
TRAMO 2': TUBERÍA ENTERRADA ENTRE BLOQUE 5 Y 6
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.0054899
CAUDAL DE RAMPA HACIA SÓTANO | 0.00525 | 0.97 | 100 |  | 0.0014146
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0069045
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.0069045 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.5*D | 3.1416 | rad
S | 0.0557 | m/m
D | 6 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.1524 | 0.0557 | 0.0091207 | 0.23939 | 0.0381 | 0.024373 | 0.75701
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 6 | pulg
TRAMO 1'': CANAL EN SOTANO BLOQUE 5 BAJO ESCALERA METÁLICA
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
BLOQUE N°5 | 0.040448 | 0.97 | 100 | 5 | 0.010898 | 0.0021797
ÁREA LIBRE SOTANO | 0.0037 | 0.97 | 100 | 1 | 0.00099694
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0031766
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.0031766 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.2 | m
S | 0.005 | m/m
H llegada | 0.7 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.028532 | 0.005 | 0.0057064 | 0.25706 | 0.022198 | 0.0024516 | 0.03 | 3 | 0.56 | 67 | 0.55668
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO 2'': TUBERÍA ENTERRADA DEBAJO DE JARDIN-BLOQUE 5 SÓTANO
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.0031766
BLOQUE N°5 | 0.040448 | 0.97 | 100 | 5 | 0.010898 | 0.0021797
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0053563
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.0053563 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.75*D | 5.236 | rad
S | 0.01 | m/m
D | 4 | pulg
D | S | A | P | R | Q obtenido | V(m/s)
0.1016 | 0.01 | 0.0078735 | 0.26599 | 0.029601 | 0.0075343 | 0.6803
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 4 | pulg
TRAMO 3'': CANAL EN SÓTANO BLOQUE 5
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.01
BLOQUE N°5 | 0.040448 | 0.97 | 100 | 5 | 0.010898 | 0.0021797
ÁREA LIBRE SOTANO | 0.0113 | 0.97 | 100 | 1 | 0.0030447
[5 empty] | Q TOTAL | 0.017404
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.017404 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.2 | m
S | 0.005 | m/m
H llegada | 0.7 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.11727 | 0.005 | 0.023453 | 0.43453 | 0.053974 | 0.018219 | 0.12 | 12 | 0.56 | 58 | 0.74207
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO 8: TUBERÍA ENTERRADA DEBAJO DE MURO PERIMETRAL
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.05722
BLOQUE N°5 | 0.040448 | 0.97 | 100 | 5 | 0.010898 | 0.0021797
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0594
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.0594 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.5*D | 3.1416 | rad
S | 0.01 | m/m
D | 12 | pulg
D | S | A | P | R | Q obtenido | V(m/s)
0.3048 | 0.01 | 0.036483 | 0.47878 | 0.0762 | 0.065573 | 1.6281
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q Obtenido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 12 | pulg

## SIST. 2_P2
DISEÑO DE EVACUACIÓN PLUVIAL
AMBIENTES | ÁREA
BLOQUE 1 | 76.27 | m2
BLOQUE 2 | 334.08 | m2
BLOQUE 3 | 47.84 | m2
BLOQUE 4 | 359.24 | m2
BLOQUE 5 | 424.78 | m2
BLOQUE 6 | 219.73 | m2
BLOQUE 7 | 47.95 | m2
BLOQUE 8 | 212.74 | m2
BLOQUE 9 | 128.44 | m2
BLOQUE 10 | 334.08 | m2
BLOQUE 11 | 147.75 | m2
APORTE DE CAUDALES POR BLOQUE
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
BLOQUE N°1 | 0.007627 | 0.97 | 100 | 1 | 0.0020551 | 0.0020551
BLOQUE N°2 | 0.033408 | 0.97 | 100 | 7 | 0.0090016 | 0.0012859
BLOQUE N°3 | 0.004784 | 0.97 | 100 | 1 | 0.001289 | 0.001289
BLOQUE N°4 | 0.035924 | 0.97 | 100 | 3 | 0.0096795 | 0.0032265
BLOQUE N°5 | 0.042478 | 0.97 | 100 | 5 | 0.011445 | 0.0022891
BLOQUE N°6 | 0.021973 | 0.97 | 100 | 5 | 0.0059205 | 0.0011841
BLOQUE N°7 | 0.004795 | 0.97 | 100 | 1 | 0.001292 | 0.001292
BLOQUE N°8 | 0.021274 | 0.97 | 100 | 5 | 0.0057322 | 0.0011464
BLOQUE N°9 | 0.012844 | 0.97 | 100 | 2 | 0.0034607 | 0.0017304
BLOQUE N°10 | 0.033408 | 0.97 | 100 | 7 | 0.0090016 | 0.0012859
BLOQUE N°11 | 0.014775 | 0.97 | 100 | 2 | 0.003981 | 0.0019905
|  |  |  | ∑TOTAL= | 0.062859
TRAMO 1: CANAL DETRÁS BLOQUE 6
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
BLOQUE N°6 | 0.021973 | 0.97 | 100 |  | 0.0059205
ÁREA LIBRE DETRÁS BLOQUE 8 | 0.00375 | 0.97 | 100 |  | 0.0010104
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0069309
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.0069309 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.2 | m
S | 0.005 | m/m
H | 0.3 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.062995 | 0.005 | 0.012599 | 0.32599 | 0.038648 | 0.0078336 | 0.06 | 6 | 0.24 | 24 | 0.55012
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO 2: CANAL ENTRE BLOQUE 5 Y MURO PERIMETRAL
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.0069309
ÁREA LIBRE ENTRE BLOQUE 5 Y MURO PER. | 0.003125 | 0.97 | 100 |  | 0.00084201
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0077729
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.0077729 | m3/s
n concreto | 0.013 |  |  | V= | 0.023199 | m/s
z | 0
b | 0.2 | m
S | 0.005 | m/m
H | 0.36 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.067531 | 0.005 | 0.013506 | 0.33506 | 0.040309 | 0.0086366 | 0.07 | 7 | 0.288 | 29 | 0.57551
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO 3: CANAL ENTRE BLOQUE 5 Y 6
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.0077729
ÁREA LIBRE ENTRE BLOQUE 5 Y 6 | 0.0062 | 0.97 | 100 |  | 0.0016706
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0094435
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.0094435 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.2 | m
S | 0.0432 | m/m
H | 0.95 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.034696 | 0.0432 | 0.0069392 | 0.26939 | 0.025759 | 0.0096766 | 0.03 | 3 | 0.76 | 92 | 1.3609
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO 4: TUBERÍA ENTERRADA DEBAJO DE RAMPA BLOQUE 5
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.0094435
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0094435
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.0094435 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.5*D | 3.1416 | rad
S | 0.05 | m/m
D | 6 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.1524 | 0.05 | 0.0091207 | 0.23939 | 0.0381 | 0.023092 | 1.0354
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 6 | pulg
TRAMO 5: CANAL EN BASE DE RAMPA
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.0094435
ÁREA LIBRE RAMPA | 0.002 | 0.97 | 100 |  | 0.00053889
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0099824
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.0099824 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.3 | m
S | 0.01 | m/m
H | 0.43 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.042432 | 0.01 | 0.012729 | 0.38486 | 0.033075 | 0.01009 | 0.04 | 4 | 0.344 | 39 | 0.78419
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO 6: CANAL EN BASE DE LOSA SEC
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.0099824
ÁREA PATIO +LOSA | 0.072 | 0.97 | 100 |  | 0.0194
[5 empty] | Q TOTAL | 0.029382
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.029382 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.3 | m
S | 0.01 | m/m
H | 0.56 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.0881 | 0.01 | 0.02643 | 0.4762 | 0.055502 | 0.029582 | 0.09 | 9 | 0.448 | 47 | 1.1117
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO EMISOR 1: CANAL EN BASE DE ESCALERA 1
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ESCALERA | 0.0058 | 0.97 | 100 |  | 0.0015628
PATIO | 0.0068 | 0.97 | 100 |  | 0.0018322
[5 empty] | Q TOTAL | 0.003395
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.003395 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.3 | m
S | 0.01 | m/m
H | 0.85 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.024218 | 0.01 | 0.0072654 | 0.34844 | 0.020851 | 0.0042339 | 0.02 | 2 | 0.68 | 83 | 0.46728
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO EMISOR 2: TUBERÍA ENTERRADA SALIDA DE ESCALERA 1-TRAMO1
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.003395
PATIO | 0.005 | 0.97 | 100 |  | 0.0013472
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0047422
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.0047422 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.75*D | 5.236 | rad
S | 0.03 | m/m
D | 4 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.1016 | 0.03 | 0.0078735 | 0.26599 | 0.029601 | 0.01305 | 0.6023
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 4 | pulg
TRAMO EMISOR 3: CANAL INTERMEDIO CAMINO CURVO
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.0047422
CAUDAL PATIO-CAMINO CURVO | 0.0448 | 0.97 | 100 |  | 0.012071
CAUDAL LOSA PRIMARIA | 0.033 | 0.97 | 100 |  | 0.0088917
[5 empty] | Q TOTAL | 0.025705
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.025705 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.3 | m
S | 0.01 | m/m
H | 0.81 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.081219 | 0.01 | 0.024366 | 0.46244 | 0.05269 | 0.026342 | 0.08 | 8 | 0.648 | 73 | 1.055
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO EMISOR 4: TUBERÍA ENTERRADA SALIDA DE ESCALERA 1-TRAMO 2
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.025705
[5 empty] | Q TOTAL | 0.025705
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.025705 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.5*D | 3.1416 | rad
. | 0.037 | m/m
D | 8 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.2032 | 0.037 | 0.016215 | 0.31919 | 0.0508 | 0.042781 | 1.5853
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 8 | pulg
TRAMO 7: CANAL EN LLEGADA DE CAMINO CURVO
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.055087
CAUDAL LOSA PRIMARIA | 0.0165 | 0.97 | 100 |  | 0.0044458
CAUDAL PATIO-CAMINO CURVO | 0.0045 | 0.97 | 100 |  | 0.0012125
[5 empty] | Q TOTAL | 0.060746
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.060746 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.3 | m
S | 0.01 | m/m
H | 0.69 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.15016 | 0.01 | 0.045048 | 0.60032 | 0.07504 | 0.06165 | 0.15 | 15 | 0.552 | 54 | 1.3485
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO 8: TUBERÍA DEBAJO DE JARDIN
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.060746
BLOQUE N°4 | 0.035924 | 0.97 | 100 | 6 | 0.0096795 | 0.0016133
[5 empty] | Q TOTAL | 0.062359
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.062359 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.5*D | 3.1416 | rad
S | 0.01 | m/m
D | 12 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.3048 | 0.01 | 0.036483 | 0.47878 | 0.0762 | 0.065573 | 1.7093
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 12 | pulg
TRAMO 9: CANAL CORTO RECEPCIÓN PATIO PRIMARIA
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.062359
CAUDAL PATIO | 0.0102 | 0.97 | 100 |  | 0.0027483
BLOQUE N°4 | 0.035924 | 0.97 | 100 | 6 | 0.0096795 | 0.0016133
[5 empty] | Q TOTAL | 0.066721
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.066721 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.3 | m
S | 0.01 | m/m
H | 0.92 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.16069 | 0.01 | 0.048208 | 0.62138 | 0.077581 | 0.067454 | 0.16 | 16 | 0.736 | 76 | 1.384
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO EMISOR 1': CANAL EN BASE DE ESCALERA 2
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ESCALERA | 0.0058 | 0.97 | 100 |  | 0.0015628
PATIO | 0.0045 | 0.97 | 100 |  | 0.0012125
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0027753
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.0027753 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.2 | m
S | 0.01 | m/m
H | 0.5 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.024218 | 0.01 | 0.0048436 | 0.24844 | 0.019496 | 0.0026989 | 0.02 | 2 | 0.4 | 48 | 0.57298
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO EMISOR 2': TUBERÍA ENTERRADA DEBAJO DE PATIO 2
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.0027753
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0027753
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.0027753 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.75*D | 5.236 | rad
S | 0.0298 | m/m
D | 4 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.1016 | 0.0298 | 0.0078735 | 0.26599 | 0.029601 | 0.013006 | 0.35248
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 4 | pulg
TRAMO EMISOR 3': TUBERÍA ENTERRADA DEBAJO DE PATIO PRIMARIA
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.0027753
BLOQUE N°1 | 0.007627 | 0.97 | 100 |  | 0.0020551
BLOQUE N°11 | 0.014775 | 0.97 | 100 |  | 0.003981
ESPACIO LIBRE COSTADO BLQ. 1 | 0.0026 | 0.97 | 100 |  | 0.00070056
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0095119
Q entrada | 0.0095119 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.75*D | 5.236 | rad
S | 0.0232 | m/m
D | 4 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.1016 | 0.0232 | 0.0078735 | 0.26599 | 0.029601 | 0.011476 | 1.2081
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 4 | pulg
TRAMO 10: TUBERÍA ENTERRADA ENTRE BLOQUE 3 Y 4
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.076232
CAUDAL ESCALERA Y PATIO | 0.0088 | 0.97 | 100 |  | 0.0023711
[5 empty] | Q TOTAL | 0.078604
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.078604 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.75*D | 3.1416 | rad
S | 0.01 | m/m
D | 14 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.3556 | 0.01 | 0.049657 | 0.55858 | 0.0889 | 0.098913 | 1.5829
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 14 | pulg
TRAMO EMISOR 1'': TUBERÍA ENTERRADA DETRÁS BLOQUE 1,2
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
ESPACIO LIBRE | 0.002 | 0.97 | 100 |  | 0.00053889
BLOQUE N°2 | 0.004784 | 0.97 | 100 | 7 | 0.001289 | 0.00018415
[5 empty] | Q TOTAL | 0.00090718
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.00090718 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.75*D | 5.236 | rad
S | 0.005 | m/m
D | 4 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.1016 | 0.005 | 0.0078735 | 0.26599 | 0.029601 | 0.0053276 | 0.11522
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 4 | pulg
TRAMO EMISOR 2'': CANAL DETRÁS BLOQUE 1,2 Y 3
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.00090718
BLOQUE N°2 | 0.033408 | 0.97 | 100 | 7 | 0.0090016 | 0.0012859
CAUDAL PATIO | 0.0158 | 0.97 | 100 |  | 0.0042572
[5 empty] | Q TOTAL | 0.011594
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.011594 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.2 | m
S | 0.01 | m/m
H | 0.68 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.065339 | 0.01 | 0.013068 | 0.33068 | 0.039518 | 0.011662 | 0.07 | 7 | 0.544 | 61 | 0.88723
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO EMISOR 3'': TUBERÍA ENTERRADA QUIESCO PRIM
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.011594
BLOQUE N°3 | 0.004784 | 0.97 | 100 |  | 0.001289
[5 empty] | Q TOTAL | 0.012883
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.012883 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.75*D | 5.236 | rad
S | 0.1181 | m/m
D | 4 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.1016 | 0.1181 | 0.0078735 | 0.26599 | 0.029601 | 0.025892 | 1.6363
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 4 | pulg
TRAMO 11: TUBERÍA LLEEGADA A DESARENADOR
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.091487
BLOQUE N°4 | 0.035924 | 0.97 | 100 | 6 | 0.0096795 | 0.0016133
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0931
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.0931 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.5*D | 3.1416 | rad
S | 0.02 | m/m
D | 14 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.3556 | 0.02 | 0.049657 | 0.55858 | 0.0889 | 0.13988 | 1.8748
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 14 | pulg
TRAMO 12: TUBERÍA ENTERRADA DEBAJO DE JARDIN SALIDA DE COLEGIO
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.0931
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0931
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.0931 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.5*D | 3.1416 | rad
S | 0.2057 | m/m
D | 14 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.3556 | 0.2057 | 0.049657 | 0.55858 | 0.0889 | 0.44861 | 1.8748
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 14 | pulg
TRAMO EMISOR 1'''': CANAL LADO DERECHO BLOQUE 4
. | ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
BLOQUE N°4 | 0.035924 | 0.97 | 100 | 6 | 0.0096795 | 0.0016133
CAUDAL PATIO | 0.0079 | 0.97 | 100 |  | 0.0021286
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0053551
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.0053551 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.2 | m
S | 0.01 | m/m
H | 0.3 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.038905 | 0.01 | 0.0077809 | 0.27781 | 0.028008 | 0.00552 | 0.04 | 4 | 0.24 | 26 | 0.68824
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO EMISOR 2'''': TUBERÍA ENTERRADA DEBAJO DE JARDIN
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.0053551
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0053551
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.0053551 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.75*D | 5.236 | rad
S | 0.2468 | m/m
D | 4 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.1016 | 0.2468 | 0.0078735 | 0.26599 | 0.029601 | 0.03743 | 0.68014
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 4 | pulg
TRAMO 13: TUBERÍA ENTERRADA PUERTASALIDA DE COLEGIO
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.098455
[5 empty] | Q TOTAL | 0.098455
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.098455 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.5*D | 3.1416 | rad
S | 0.01 | m/m
D | 14 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.3556 | 0.01 | 0.049657 | 0.55858 | 0.0889 | 0.098913 | 1.9827
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 14 | pulg

## SIST. 1_P3
DISEÑO DE EVACUACIÓN PLUVIAL
AMBIENTES | ÁREA
BLOQUE 1 | 76.27 | m2
BLOQUE 2 | 334.08 | m2
BLOQUE 3 | 47.84 | m2
BLOQUE 4 | 359.24 | m2
BLOQUE 5 | 404.48 | m2
BLOQUE 6 | 219.73 | m2
BLOQUE 7 | 47.95 | m2
BLOQUE 8 | 212.74 | m2
BLOQUE 9 | 128.44 | m2
BLOQUE 10 | 334.08 | m2
BLOQUE 11 | 147.75 | m2
APORTE DE CAUDALES POR BLOQUE
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
BLOQUE N°1 | 0.007627 | 0.97 | 100 | 1 | 0.0020551 | 0.0020551
BLOQUE N°2 | 0.033408 | 0.97 | 100 | 7 | 0.0090016 | 0.0012859
BLOQUE N°3 | 0.004784 | 0.97 | 100 | 1 | 0.001289 | 0.001289
BLOQUE N°4 | 0.035924 | 0.97 | 100 | 3 | 0.0096795 | 0.0032265
BLOQUE N°5 | 0.040448 | 0.97 | 100 | 5 | 0.010898 | 0.0021797
BLOQUE N°6 | 0.021973 | 0.97 | 100 | 5 | 0.0059205 | 0.0011841
BLOQUE N°7 | 0.004795 | 0.97 | 100 | 1 | 0.001292 | 0.001292
BLOQUE N°8 | 0.021274 | 0.97 | 100 | 5 | 0.0057322 | 0.0011464
BLOQUE N°9 | 0.012844 | 0.97 | 100 | 2 | 0.0034607 | 0.0017304
BLOQUE N°10 | 0.033408 | 0.97 | 100 | 7 | 0.0090016 | 0.0012859
BLOQUE N°11 | 0.014775 | 0.97 | 100 | 2 | 0.003981 | 0.0019905
|  |  |  | ∑TOTAL= | 0.062312
TRAMO 1: CANAL EN INGRESO DE ESTACIONAMIENTO
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL DE RAMPA | 0.020375 | 0.97 | 100 |  | 0.0054899
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0054899
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.0054899 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.3 | m
S | 0.01 | m/m
H | 0.56 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.029265 | 0.01 | 0.0087795 | 0.35853 | 0.024487 | 0.0056949 | 0.03 | 3 | 0.448 | 53 | 0.62531
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO 5: CANAL EN SÓTANO 2 ( A EVALULAR)
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL DE RAMPA HACIA SÓTANO | 0.0042 | 0.97 | 100 |  | 0.0011317
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0011317
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.0011317 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.3 | m
S | 0.01 | m/m
H | 0.3 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H
0.015022 | 0.01 | 0.0045065 | 0.33004 | 0.013654 | 0.0019804 | 0.02 | 2 | 0.24
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
TRAMO 2: TUBERÍA ENTERRADA ENTRE BLOQUE 5 Y 6
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.0054899
CAUDAL DE RAMPA HACIA SÓTANO | 0.00525 | 0.97 | 100 |  | 0.0014146
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0069045
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.0069045 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.5*D | 3.1416 | rad
S | 0.0526 | m/m
D | 6 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.1524 | 0.0526 | 0.0091207 | 0.23939 | 0.0381 | 0.023685 | 0.75701
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 6 | pulg
TRAMO 1': CANAL EN SOTANO BLOQUE 5 BAJO ESCALERA METÁLICA
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
BLOQUE N°5 | 0.040448 | 0.97 | 100 | 5 | 0.010898 | 0.0021797
ÁREA LIBRE SOTANO | 0.0037 | 0.97 | 100 | 1 | 0.00099694
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0031766
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.0031766 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.2 | m
S | 0.005 | m/m
H llegada | 0.7 | m
[7 empty] | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | 3 | 0.56 | 67 | 0.55668
0.028532 | 0.005 | 0.0057064 | 0.25706 | 0.022198 | 0.0024516 | 0.03
CUMPLE
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
CONDICIÓN: V<3 m/s
TRAMO 2': TUBERÍA ENTERRADA DEBAJO DE JARDIN-BLOQUE 5 SÓTANO
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.0031766
BLOQUE N°5 | 0.040448 | 0.97 | 100 | 5 | 0.010898 | 0.0021797
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0053563
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.0053563 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.75*D | 5.236 | rad
S | 0.01 | m/m
D | 4 | pulg
D | S | A | P | R | Q obtenido | V(m/s)
0.1016 | 0.01 | 0.0078735 | 0.26599 | 0.029601 | 0.0075343 | 0.6803
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 4 | pulg
TRAMO 3': CANAL EN SÓTANO BLOQUE 5
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.01
BLOQUE N°5 | 0.040448 | 0.97 | 100 | 5 | 0.010898 | 0.0021797
ÁREA LIBRE SOTANO | 0.0113 | 0.97 | 100 | 1 | 0.0030447
[5 empty] | Q TOTAL | 0.017404
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.017404 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.2 | m
S | 0.005 | m/m
H llegada | 0.7 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.11727 | 0.005 | 0.023453 | 0.43453 | 0.053974 | 0.018219 | 0.12 | 12 | 0.56 | 58 | 0.74207
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO 3: TUBERÍA ENTERRADA DEBAJO DE MURO PERIMETRAL
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.024309
BLOQUE N°5 | 0.040448 | 0.97 | 100 | 5 | 0.010898 | 0.0021797
[5 empty] | Q TOTAL | 0.026488
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.026488 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.5*D | 3.1416 | rad
S | 0.01 | m/m
D | 10 | pulg
D | S | A | P | R | Q obtenido | V(m/s)
0.254 | 0.01 | 0.025335 | 0.39898 | 0.0635 | 0.040325 | 1.0455
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q Obtenido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 10 | pulg

## SIST. 2_P3
DISEÑO DE EVACUACIÓN PLUVIAL
AMBIENTES | ÁREA
BLOQUE 1 | 76.27 | m2
BLOQUE 2 | 334.08 | m2
BLOQUE 3 | 47.84 | m2
BLOQUE 4 | 359.24 | m2
BLOQUE 5 | 424.78 | m2
BLOQUE 6 | 219.73 | m2
BLOQUE 7 | 47.95 | m2
BLOQUE 8 | 212.74 | m2
BLOQUE 9 | 128.44 | m2
BLOQUE 10 | 334.08 | m2
BLOQUE 11 | 147.75 | m2
APORTE DE CAUDALES POR BLOQUE
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
BLOQUE N°1 | 0.007627 | 0.97 | 100 | 1 | 0.0020551 | 0.0020551
BLOQUE N°2 | 0.033408 | 0.97 | 100 | 7 | 0.0090016 | 0.0012859
BLOQUE N°3 | 0.004784 | 0.97 | 100 | 1 | 0.001289 | 0.001289
BLOQUE N°4 | 0.035924 | 0.97 | 100 | 3 | 0.0096795 | 0.0032265
BLOQUE N°5 | 0.042478 | 0.97 | 100 | 5 | 0.011445 | 0.0022891
BLOQUE N°6 | 0.021973 | 0.97 | 100 | 5 | 0.0059205 | 0.0011841
BLOQUE N°7 | 0.004795 | 0.97 | 100 | 1 | 0.001292 | 0.001292
BLOQUE N°8 | 0.021274 | 0.97 | 100 | 5 | 0.0057322 | 0.0011464
BLOQUE N°9 | 0.012844 | 0.97 | 100 | 2 | 0.0034607 | 0.0017304
BLOQUE N°10 | 0.033408 | 0.97 | 100 | 7 | 0.0090016 | 0.0012859
BLOQUE N°11 | 0.014775 | 0.97 | 100 | 2 | 0.003981 | 0.0019905
|  |  |  | ∑TOTAL= | 0.062859
TRAMO EMISOR 1: CANAL RAMPA DE ESTACIONAMIENTO 1
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
ÀREA DE RAMPA 1 | 0.01375 | 0.97 | 100 | 1 | 0.0037049
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0037049
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.0037049 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.3 | m
S | 0.01 | m/m
H de llegada | 0.36 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.024682 | 0.01 | 0.0074047 | 0.34936 | 0.021195 | 0.0043623 | 0.02 | 2 | 0.288 | 34 | 0.50034
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO EMISOR 2: CANAL RAMPA DE ESTACIONAMIENTO 2
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
ÀREA DE RAMPA 2 | 0.0095 | 0.97 | 100 | 1 | 0.0025597
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0025597
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.0025597 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.3 | m
S | 0.01 | m/m
H de llegada | 0.3 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.019136 | 0.01 | 0.0057407 | 0.33827 | 0.016971 | 0.0029162 | 0.02 | 2 | 0.24 | 28 | 0.44589
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO 1: CANAL DETRÁS DEL BLOQUE 7 Y 8
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.0062646
BLOQUE N°7 | 0.004795 | 0.97 | 100 |  | 0.001292
BLOQUE N°8 | 0.021274 | 0.97 | 100 |  | 0.0057322
ÁREA DETRÁS DEL BLOQUE 7 Y 8 | 0.0045 | 0.97 | 100 | 1 | 0.0012125
[5 empty] | Q TOTAL | 0.014501
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.014501 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.2 | m
S | 0.005 | m/m
H de llegada | 0.3 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.098851 | 0.005 | 0.01977 | 0.3977 | 0.049711 | 0.014538 | 0.1 | 10 | 0.24 | 20 | 0.73349
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO 2: TUBERÍA ENTERRADA ENTRE BLOQUE 8 Y 9
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.014501
[5 empty] | Q TOTAL | 0.014501
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.014501 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.5*D | 3.1416 | rad
S | 0.01 | m/m
D | 8 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.2032 | 0.01 | 0.016215 | 0.31919 | 0.0508 | 0.022241 | 0.89433
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 8 | pulg
TRAMO 3: CANAL ENTRE BLOQUE 9 Y 10
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.014501
BLOQUE N°9 | 0.012844 | 0.97 | 100 |  | 0.0034607
PASADISO SOBRE TANQUE | 0.0034 | 0.97 | 100 | 1 | 0.00091611
PASADISO ENTRE BLOQUE 9 Y 10 | 0.003122 | 0.97 | 100 | 1 | 0.00084121
[5 empty] | Q TOTAL | 0.019719
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.019719 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.2 | m
S | 0.005 | m/m
H de llegada | 0.47 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.12022 | 0.005 | 0.024044 | 0.44044 | 0.054591 | 0.01882 | 0.12 | 12 | 0.376 | 35 | 0.82014
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO 4: CANAL DETRÁS BLOQUE 10
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.019719
BLOQUE N°10 | 0.033408 | 0.97 | 100 |  | 0.0090016
PASADISO QUIESCO SEC. | 0.007552 | 0.97 | 100 | 1 | 0.0020348
PASADISO DETRÁS BLOQUE 10 | 0.008 | 0.97 | 100 |  | 0.0021556
[5 empty] | Q TOTAL | 0.032911
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.032911 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.2 | m
S | 0.005 | m/m
H de llegada | 0.62 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=0.8*H | BL(cm) | V(m/s)
0.18691 | 0.005 | 0.037381 | 0.57381 | 0.065146 | 0.03292 | 0.1869 | 18.69 | 0.496 | 43.31 | 0.88042
[5 empty] | CONDICION: Yn<0.8xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO 5: TUBERÍA ENTERRADA DEBAJO DE PATIO ENTRE BLOQUE 5 Y ESCALERA PRINCIPAL
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.032911
[5 empty] | Q TOTAL | 0.032911
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.032911 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.5*D | 3.1416 | rad
S | 0.0436 | m/m
D | 8 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.2032 | 0.0436 | 0.016215 | 0.31919 | 0.0508 | 0.04644 | 2.0297
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 8 | pulg
TRAMO 6: CANAL EN BASE DE ESCALERA
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.032911
CAUDAL ESCALERA | 0.0058 | 0.97 | 100 |  | 0.0015628
PATIO | 0.0068 | 0.97 | 100 |  | 0.0018322
[5 empty] | Q TOTAL | 0.036306
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.036306 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.2 | m
S | 0.01 | m/m
H | 0.95 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.15298 | 0.01 | 0.030596 | 0.50596 | 0.060471 | 0.036259 | 0.15 | 15 | 0.76 | 80 | 1.1866
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO EMISOR 7: TUBERÍA ENTERRADA SALIDA DE ESCALERA 1-TRAMO1
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.036306
PATIO | 0.005 | 0.97 | 100 |  | 0.0013472
[5 empty] | Q TOTAL | 0.037654
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.037654 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.5*D | 3.1416 | rad
. | 0.0379 | m/m
D | 8 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.2032 | 0.0379 | 0.016215 | 0.31919 | 0.0508 | 0.043298 | 2.3222
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 8 | pulg
TRAMO 8: CANAL INTERMEDIO CAMINO CURVO
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.037654
CAUDAL PATIO-CAMINO CURVO | 0.0448 | 0.97 | 100 |  | 0.012071
CAUDAL LOSA PRIMARIA | 0.033 | 0.97 | 100 |  | 0.0088917
[5 empty] | Q TOTAL | 0.058616
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.058616 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.3 | m
S | 0.01 | m/m
H | 0.81 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.14557 | 0.01 | 0.04367 | 0.59113 | 0.073875 | 0.059143 | 0.15 | 15 | 0.648 | 66 | 1.3423
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO 9: TUBERÍA ENTERRADA SALIDA DE ESCALERA 1-TRAMO 2
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.058616
[5 empty] | Q TOTAL | 0.058616
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.058616 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.5*D | 3.1416 | rad
. | 0.037 | m/m
D | 10 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.254 | 0.037 | 0.025335 | 0.39898 | 0.0635 | 0.077567 | 2.3136
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 10 | pulg
TRAMO 1': CANAL DETRÁS BLOQUE 6
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
BLOQUE N°6 | 0.021973 | 0.97 | 100 |  | 0.0059205
ÁREA LIBRE DETRÁS BLOQUE 8 | 0.00375 | 0.97 | 100 |  | 0.0010104
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0069309
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.0069309 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.2 | m
S | 0.005 | m/m
H | 0.31 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.062995 | 0.005 | 0.012599 | 0.32599 | 0.038648 | 0.0078336 | 0.06 | 6 | 0.248 | 25 | 0.55012
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO 2': CANAL ENTRE BLOQUE 5 Y MURO PERIMETRAL
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.0069309
ÁREA LIBRE ENTRE BLOQUE 5 Y MURO PER. | 0.003125 | 0.97 | 100 |  | 0.00084201
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0077729
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.0077729 | m3/s
n concreto | 0.013 |  |  | V= | 0.023199 | m/s
z | 0
b | 0.2 | m
S | 0.005 | m/m
H | 0.36 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.067531 | 0.005 | 0.013506 | 0.33506 | 0.040309 | 0.0086366 | 0.07 | 7 | 0.288 | 29 | 0.57551
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO 3': CANAL ENTRE BLOQUE 5 Y 6
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.0077729
ÁREA LIBRE ENTRE BLOQUE 5 Y 6 | 0.0062 | 0.97 | 100 |  | 0.0016706
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0094435
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.0094435 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.2 | m
S | 0.0442 | m/m
H | 0.95 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.034464 | 0.0442 | 0.0068929 | 0.26893 | 0.025631 | 0.0096904 | 0.03 | 3 | 0.76 | 92 | 1.37
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO 4': TUBERÍA ENTERRADA DEBAJO DE RAMPA BLOQUE 5
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.0094435
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0094435
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.0094435 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.5*D | 3.1416 | rad
S | 0.05 | m/m
D | 6 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.1524 | 0.05 | 0.0091207 | 0.23939 | 0.0381 | 0.023092 | 1.0354
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 6 | pulg
TRAMO 5': CANAL EN BASE DE RAMPA
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.0094435
ÁREA LIBRE RAMPA | 0.002 | 0.97 | 100 |  | 0.00053889
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0099824
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.0099824 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.3 | m
S | 0.01 | m/m
H | 0.43 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.042432 | 0.01 | 0.012729 | 0.38486 | 0.033075 | 0.01009 | 0.04 | 4 | 0.344 | 39 | 0.78419
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO 6': CANAL EN BASE DE LOSA SEC
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.0099824
ÁREA PATIO +LOSA SEC. | 0.072 | 0.97 | 100 |  | 0.0194
[5 empty] | Q TOTAL | 0.029382
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.029382 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.3 | m
S | 0.01 | m/m
H | 0.56 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.0881 | 0.01 | 0.02643 | 0.4762 | 0.055502 | 0.029582 | 0.09 | 9 | 0.448 | 47 | 1.1117
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO 10: CANAL EN LLEGADA DE CAMINO CURVO
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.087999
CAUDAL LOSA PRIMARIA | 0.0165 | 0.97 | 100 |  | 0.0044458
CAUDAL PATIO-CAMINO CURVO | 0.0045 | 0.97 | 100 |  | 0.0012125
[5 empty] | Q TOTAL | 0.093657
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.093657 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.3 | m
S | 0.01 | m/m
H | 0.69 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.20685 | 0.01 | 0.062054 | 0.7137 | 0.086948 | 0.093685 | 0.21 | 21 | 0.552 | 48 | 1.5093
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO 11: TUBERÍA DEBAJO DE JARDIN
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.093657
BLOQUE N°4 | 0.035924 | 0.97 | 100 | 6 | 0.0096795 | 0.0016133
[5 empty] | Q TOTAL | 0.09527
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.09527 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.5*D | 3.1416 | rad
S | 0.01 | m/m
D | 14 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.3556 | 0.01 | 0.049657 | 0.55858 | 0.0889 | 0.098913 | 1.9186
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 14 | pulg
TRAMO 12: CANAL CORTO RECEPCIÓN PATIO PRIMARIA
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.09527
CAUDAL PATIO | 0.0102 | 0.97 | 100 |  | 0.0027483
BLOQUE N°4 | 0.035924 | 0.97 | 100 | 6 | 0.0096795 | 0.0016133
[5 empty] | Q TOTAL | 0.099632
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.099632 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.3 | m
S | 0.01 | m/m
H | 0.92 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.21763 | 0.01 | 0.065289 | 0.73526 | 0.088797 | 0.099962 | 0.22 | 22 | 0.736 | 70 | 1.526
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO 1'': CANAL EN BASE DE ESCALERA 2
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ESCALERA | 0.0058 | 0.97 | 100 |  | 0.0015628
PATIO | 0.0045 | 0.97 | 100 |  | 0.0012125
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0027753
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.0027753 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.2 | m
S | 0.01 | m/m
H | 0.5 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.024218 | 0.01 | 0.0048436 | 0.24844 | 0.019496 | 0.0026989 | 0.02 | 2 | 0.4 | 48 | 0.57298
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO EMISOR 2'': TUBERÍA ENTERRADA DEBAJO DE PATIO 2
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.0027753
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0027753
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.0027753 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.75*D | 5.236 | rad
S | 0.0298 | m/m
D | 4 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.1016 | 0.0298 | 0.0078735 | 0.26599 | 0.029601 | 0.013006 | 0.35248
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 4 | pulg
TRAMO 3'': TUBERÍA ENTERRADA DEBAJO DE PATIO PRIMARIA
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.0027753
BLOQUE N°1 | 0.007627 | 0.97 | 100 |  | 0.0020551
BLOQUE N°11 | 0.014775 | 0.97 | 100 |  | 0.003981
ESPACIO LIBRE COSTADO BLQ. 1 | 0.0026 | 0.97 | 100 |  | 0.00070056
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0095119
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.0095119 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.75*D | 5.236 | rad
S | 0.0232 | m/m
D | 4 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.1016 | 0.0232 | 0.0078735 | 0.26599 | 0.029601 | 0.011476 | 1.2081
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 4 | pulg
TRAMO 13: TUBERÍA ENTERRADA ENTRE BLOQUE 3 Y 4
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.10914
CAUDAL ESCALERA Y PATIO | 0.0088 | 0.97 | 100 |  | 0.0023711
[5 empty] | Q TOTAL | 0.11151
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.11151 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.75*D | 3.1416 | rad
S | 0.01 | m/m
D | 16 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.4064 | 0.01 | 0.064859 | 0.63837 | 0.1016 | 0.14122 | 1.7194
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 16 | pulg
TRAMO EMISOR 1''': TUBERÍA ENTERRADA DETRÁS BLOQUE 1,2
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
ESPACIO LIBRE | 0.002 | 0.97 | 100 |  | 0.00053889
BLOQUE N°2 | 0.004784 | 0.97 | 100 | 7 | 0.001289 | 0.00018415
[5 empty] | Q TOTAL | 0.00090718
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.00090718 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.75*D | 5.236 | rad
S | 0.005 | m/m
D | 4 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.1016 | 0.005 | 0.0078735 | 0.26599 | 0.029601 | 0.0053276 | 0.11522
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 4 | pulg
TRAMO EMISOR 2''': CANAL DETRÁS BLOQUE 1,2 Y 3
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.00090718
BLOQUE N°2 | 0.033408 | 0.97 | 100 | 7 | 0.0090016 | 0.0012859
CAUDAL PATIO | 0.0158 | 0.97 | 100 |  | 0.0042572
[5 empty] | Q TOTAL | 0.011594
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.011594 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.2 | m
S | 0.02 | m/m
H | 0.68 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.052896 | 0.02 | 0.010579 | 0.30579 | 0.034596 | 0.012219 | 0.05 | 5 | 0.544 | 63 | 1.0959
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO EMISOR 3''': TUBERÍA ENTERRADA QUIESCO PRIM
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.011594
BLOQUE N°3 | 0.004784 | 0.97 | 100 |  | 0.001289
[5 empty] | Q TOTAL | 0.012883
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.012883 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.75*D | 5.236 | rad
S | 0.1181 | m/m
D | 4 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.1016 | 0.1181 | 0.0078735 | 0.26599 | 0.029601 | 0.025892 | 1.6363
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 4 | pulg
TRAMO 14: TUBERÍA LLEEGADA A DESARENADOR
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.1244
BLOQUE N°4 | 0.035924 | 0.97 | 100 | 6 | 0.0096795 | 0.0016133
[5 empty] | Q TOTAL | 0.12601
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.12601 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.5*D | 3.1416 | rad
S | 0.02 | m/m
D | 16 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.4064 | 0.02 | 0.064859 | 0.63837 | 0.1016 | 0.19972 | 1.9429
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 16 | pulg
TRAMO 15: TUBERÍA ENTERRADA DEBAJO DE JARDIN SALIDA DE COLEGIO
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.12601
[5 empty] | Q TOTAL | 0.12601
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.12601 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.5*D | 3.1416 | rad
S | 0.2481 | m/m
D | 16 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.4064 | 0.2481 | 0.064859 | 0.63837 | 0.1016 | 0.70341 | 1.9429
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 16 | pulg
TRAMO EMISOR 1'''': CANAL LADO DERECHO BLOQUE 4
. | ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
BLOQUE N°4 | 0.035924 | 0.97 | 100 | 6 | 0.0096795 | 0.0016133
CAUDAL PATIO | 0.0079 | 0.97 | 100 |  | 0.0021286
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0053551
Cálculo de Yn de canal RECTANGULAR
Q | 0.0053551 | m3/s
n concreto | 0.013
z | 0
b | 0.2 | m
S | 0.01 | m/m
H | 0.4 | m
Yn | S | A | P | R | Q | Yn(m) | Yn(cm) | Yn=4/5*H | BL(cm) | V(m/s)
0.038905 | 0.01 | 0.0077809 | 0.27781 | 0.028008 | 0.00552 | 0.04 | 4 | 0.32 | 36 | 0.68824
[5 empty] | CONDICION: Yn<4/5xH |  |  | CUMPLE
[5 empty] | CONDICIÓN: V<3 m/s |  |  | CUMPLE
TRAMO EMISOR 2'''': TUBERÍA ENTERRADA DEBAJO DE JARDIN
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.0053551
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0053551
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.0053551 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.75*D | 5.236 | rad
S | 0.5029 | m/m
D | 4 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.1016 | 0.5029 | 0.0078735 | 0.26599 | 0.029601 | 0.05343 | 0.68014
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 4 | pulg
TRAMO 16: TUBERÍA ENTERRADA PUERTA SALIDA DE COLEGIO
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
CAUDAL ANTERIOR |  |  |  |  | 0.13137
[5 empty] | Q TOTAL | 0.13137
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.13137 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.5*D | 3.1416 | rad
S | 0.01 | m/m
D | 16 | pulg
D | S | A | P | R | Q permitido | V(m/s)
0.4064 | 0.01 | 0.064859 | 0.63837 | 0.1016 | 0.14122 | 2.0254
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q permitido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 16 | pulg

## Hoja1
TUBERÍA 2DO NIVEL BLOQUE 1 CON AV. GARCILASO
| ÁREA TECHO(ha) | C | I(mm/h) | N° de Montantes | Q aporte(m3/s) | Q/Montante(m3/s)
BLOQUE N°1 | 0.007627 | 0.97 | 100 | 1 | 0.0020551 | 0.0020551
[5 empty] | Q TOTAL | 0.0020551
Cálculo de D en tubería
Q entrada | 0.0020551 | m3/s
n PVC | 0.01
θ para Yn=0.5*D | 5.236 | rad
S | 0.01 | m/m
D | 3 | pulg
D | S | A | P | R | Q obtenido | V(m/s)
0.0762 | 0.01 | 0.0044289 | 0.19949 | 0.022201 | 0.0034984 | 0.46401
|  | CONDICIÓN: Q entrada<Q Obtenido |  |  | CUMPLE
|  | CONDICIÓN: V<5 m/s |  |  | CUMPLE
CONCLUSIÓN:
|  |  | Diametro: | 3 | pulg