## METRADO
HOJA DE METRADOS - INSTALACIONES ELETRICAS
PARTIDAS NUEVAS
Proyecto : | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N°54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURIMAC"
Propietario : | G.R.A |  | Hecho por :
Fecha : | 2022-03-16 |  | Revisado por :
Especialidad: | INSTALACIONES ELECTRICAS
Modalidad: | ADINISTRACION DIRECTA
UBICACIÓN: | ABANCAY -ABANCAY- APURIMAC
Item | Descripción | Und. |  | Metrado
4 | INSTALACIONES ELECTRICAS
4.01 | ALIMENTADORES
4.01.01 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS
4.01.01.01 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x25 A, 220V | EQP | 10 | 10
04.01.02 | DUCTOS Y TUBERIAS
04.01.02.01 | TENDIDO DE TUBERIA PVC SAP 1 1/2" | m |  | 414
| TABLERO GENERAL -TABLERO BLOQUE 3 |  | 70
| TABLERO GENERAL -TABLERO BLOQUE 4 |  | 85
| TABLERO GENERAL -TABLERO BLOQUE 5 |  | 90
| TABLERO GENERAL -TABLERO BLOQUE 7 |  | 99
| TABLERO GENERAL -TABLERO BLOQUE 10 |  | 70
04.01.02.02 | CURVA PVC SAP 1 1/2" | und |  | 112
| TABLERO DE DISTRIBUCION BLOQUE 3 |  | 18
| TABLERO DE DISTRIBUCION BLOQUE 4 |  | 18
| TABLERO DE DISTRIBUCION BLOQUE 5 |  | 18
| TABLERO DE DISTRIBUCION BLOQUE 7 |  | 18
| TABLERO DE DISTRIBUCION BLOQUE 10 |  | 18
| SISTEMA DE MEDIA TENSION |  | 22
04.01.02.03 | CONECTOR PVC SA-P Ø 1 1/2" | und |  | 56
| TABLERO DE DISTRIBUCION BLOQUE 3 |  | 1
| TABLERO DE DISTRIBUCION BLOQUE 4 |  | 1
| TABLERO DE DISTRIBUCION BLOQUE 5 |  | 1
| TABLERO DE DISTRIBUCION BLOQUE 7 |  | 1
| TABLERO DE DISTRIBUCION BLOQUE 10 |  | 1
| SISTEMA DE MEDIA TENSION |  | 3
| BUZON 1 |  | 3
| BUZON 2 |  | 3
| BUZON 3 |  | 3
| BUZON 4 |  | 3
| BUZON 5 |  | 3
| BUZON 6 |  | 3
| BUZON 7 |  | 3
| BUZON 8 |  | 3
| BUZON 9 |  | 3
| BUZON 10 |  | 3
| BUZON 11 |  | 3
| BUZON 12 |  | 3
| BUZON 13 |  | 3
| BUZON 14 |  | 3
| BUZON 15 |  | 3
| BUZON 16 |  | 3
04.01.02.04 | TENDIDO DE TUBERIA PVC SAP 2" | und | 355 | 355
04.01.02.05 | CURVA PVC SAP 2" | und | 18 | 18
04.01.02.06 | CONECTOR PVC 2" | und | 119 | 119
04.01.03 | CONDUCTORES Y CABLES
04.01.03.02 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3X10mm2 | m |  | 334
| ALIMENTADOR DE BLOQUE 3 NIVEL 2 |  | 8
| ALIMENTADOR DE BLOQUE 3 NIVEL 3 |  | 15
| ALIMENTADOR DE BLOQUE 3 NIVEL 4 |  | 20
| ALIMENTADOR DE BLOQUE 4 NIVEL 2 |  | 10
| ALIMENTADOR DE BLOQUE 4 NIVEL 3 |  | 15
| ALIMENTADOR DE BLOQUE 11 |  | 50
| ALIMENTADOR DE BOMBAS SECUNDARIA |  | 70
| ALIMENTADOR DE BLOQUE 5 NIVEL 3 |  | 21
| ALIMENTADOR DE BLOQUE 5 SOTANO |  | 25
| ALIMENTADOR DE ESTACIONAMIENTO SOTANO |  | 100
04.01.03.03 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3X16mm2 | m |  | 167
| ALIMENTADOR DE BLOQUE 9 |  | 167
04.01.03.04 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3X25mm2 | m |  | 64
| ALIMENTADOR DE BLOQUE 10 |  | 64
04.01.03.05 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3X35mm2 | m |  | 246
| ALIMENTADOR DE BLOQUE 3 |  | 70
| ALIMENTADOR DE BLOQUE 4 |  | 82
| ALIMENTADOR DE BLOQUE 7 |  | 94
04.01.03.06 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3X70mm2 | m |  | 96
| ALIMENTADOR DE BLOQUE 5 |  | 96
04.01.03.07 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3X95mm2 | m |  | 15
| DE LA SED AL TABLERO GENERAL |  | 15
04.01.03.08 | CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50MM2 | m |  | 70
| DE LA SED AL TABLERO GENERAL |  | 70
5.02 | ALUMBRADO
04.02.01 | DUCTOS Y TUBERIAS
04.02.01.01 | CURVA METALICO EMT 19mm | und |  | 44
| GRADAS METALICAS BLOQUE 3-4 NIVEL 1 |  | 3
| GRADAS METALICAS BLOQUE 3-4 NIVEL 2 |  | 4
| GRADAS METALICAS BLOQUE 3-4 NIVEL 3 |  | 4
| GRADAS METALICAS BLOQUE 4-5 NIVEL 1 |  | 3
| GRADAS METALICAS BLOQUE 4-5 NIVEL 2 |  | 3
| GRADAS METALICAS BLOQUE 4-5 NIVEL 3 |  | 3
| GRADAS METALICAS BLOQUE 5-6 NIVEL 1 |  | 3
| GRADAS METALICAS BLOQUE 5-6 NIVEL 2 |  | 3
| GRADAS METALICAS BLOQUE 5-6 NIVEL 3 |  | 3
| GRADAS METALICAS BLOQUE 6-7 NIVEL 1 |  | 3
| GRADAS METALICAS BLOQUE 6-7 NIVEL 2 |  | 3
| GRADAS METALICAS BLOQUE 6-7 NIVEL 3 |  | 3
| GRADAS METALICAS BLOQUE 8-10 NIVEL 1 |  | 2
| GRADAS METALICAS BLOQUE 8-10 NIVEL 2 |  | 2
| GRADAS METALICAS BLOQUE 8-10 NIVEL 3 |  | 2
04.02.01.02 | CONECTOR RECTO METALICO EMT 19mm | und |  | 483
| GRADAS METALICAS BLOQUE 3-4 NIVEL 1 |  | 32
| GRADAS METALICAS BLOQUE 3-4 NIVEL 2 |  | 44
| GRADAS METALICAS BLOQUE 3-4 NIVEL 3 |  | 44
| GRADAS METALICAS BLOQUE 4-5 NIVEL 1 |  | 33
| GRADAS METALICAS BLOQUE 4-5 NIVEL 2 |  | 33
| GRADAS METALICAS BLOQUE 4-5 NIVEL 3 |  | 33
| GRADAS METALICAS BLOQUE 5-6 NIVEL 1 |  | 33
| GRADAS METALICAS BLOQUE 5-6 NIVEL 2 |  | 33
| GRADAS METALICAS BLOQUE 5-6 NIVEL 3 |  | 33
| GRADAS METALICAS BLOQUE 6-7 NIVEL 1 |  | 33
| GRADAS METALICAS BLOQUE 6-7 NIVEL 2 |  | 33
| GRADAS METALICAS BLOQUE 6-7 NIVEL 3 |  | 33
| GRADAS METALICAS BLOQUE 8-10 NIVEL 1 |  | 22
| GRADAS METALICAS BLOQUE 8-10 NIVEL 2 |  | 22
| GRADAS METALICAS BLOQUE 8-10 NIVEL 3 |  | 22
04.02.01.03 | COPLE METALICO EMT DE 19mm | und |  | 49
| GRADAS METALICAS BLOQUE 3-4 NIVEL 1 |  | 3
| GRADAS METALICAS BLOQUE 3-4 NIVEL 2 |  | 4
| GRADAS METALICAS BLOQUE 3-4 NIVEL 3 |  | 4
| GRADAS METALICAS BLOQUE 4-5 NIVEL 1 |  | 3
| GRADAS METALICAS BLOQUE 4-5 NIVEL 2 |  | 3
| GRADAS METALICAS BLOQUE 4-5 NIVEL 3 |  | 3
| GRADAS METALICAS BLOQUE 5-6 NIVEL 1 |  | 3
| GRADAS METALICAS BLOQUE 5-6 NIVEL 2 |  | 3
| GRADAS METALICAS BLOQUE 5-6 NIVEL 3 |  | 3
| GRADAS METALICAS BLOQUE 6-7 NIVEL 1 |  | 3
| GRADAS METALICAS BLOQUE 6-7 NIVEL 2 |  | 3
| GRADAS METALICAS BLOQUE 6-7 NIVEL 3 |  | 3
| GRADAS METALICAS BLOQUE 8-10 NIVEL 1 |  | 3
| GRADAS METALICAS BLOQUE 8-10 NIVEL 2 |  | 4
| GRADAS METALICAS BLOQUE 8-10 NIVEL 3 |  | 4
04.02.01.04 | TENDIDO DE TUBERIA EMT 1 1/2" | M | 16 | 16
04.02.02 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION
04.02.02.01 | PARA TECHO
04.02.02.01.01 | LUMINARIA PANEL LED RECTANGULAR 1200X300mm | und |  | 410
| BLOQUE 123 |  | 81
| BLOQUE 4 |  | 95
| BLOQUE 5 |  | 56
| BLOQUE 678 |  | 95
| BLOQUE 10 |  | 69
| GRADAS |  | 5
| ESTACIONAMIENTO |  | 9
04.02.02.01.02 | TUBO LED T5/T18 10W CON CARCASA ,ACCESORIOS D CONEXIÓN Y FIJACION | und |  | 27
| BLOQUE 11 |  | 27
04.02.02.01.03 | TUBO LED T5/T18 18W CON CARCASA ,ACCESORIOS D CONEXIÓN Y FIJACION | und |  | 42
| BLOQUE 5 SUM |  | 42
04.02.02.01.04 | LUMINARIA PANEL LED PARA ADOSAR CIRCULARES DE 40 W | und |  | 28
| EN GENERAL |  | 28
04.02.02.01.05 | LUMINARIA PANEL LED PARA ADOSAR CIRCULARES DE 24 W | und |  | 112
| EN GENERAL |  | 112
04.02.02.01.06 | LUMINARIA PANEL LED PARA ADOSAR CIRCULARES DE 18 W | und |  | 375
| EN GENERAL |  | 375
04.02.02.01.07 | LUMINARIA PANEL LED PARA ADOSAR CIRCULARES DE 12 W | und |  | 12
| EN GENERAL |  | 12
04.02.02.01.08 | LUMINARIA TIPO DICROICO DE 10 W | und |  | 142
| BLOQUE 5 |  | 120
| QUIOSCO PRIMARIA |  | 22
04.02.02.01.09 | FAROLA LED ORNAMENTAL 60 W 6500K,IP 65 | und |  | 40
| FAROLAS |  | 40
04.02.02.01.10 | DOWNLUGTH LED PARA ADOSAR Y/O EMPOTRAR 20W | und |  | 17
| EN GENERAL |  | 17
04.02.02.01.11 | REFLECTOR LED 50W | und |  | 16
| EN GENERAL |  | 16
04.02.02.01.12 | MARCO PARA PANEL LED DE 30X120CM | und |  | 410
| EN GENERAL |  | 410
04.02.02.01.13 | APLIQUE LED 20W IP 65 | und |  | 9
| EN GENERAL |  | 9
04.02.02.01.14 | LUZ DE EMERGENCIA TIPO LED | und |  | 120
| EN GENERAL |  | 120
04.02.02.01.15 | LUMINARIA REFLECTOR LED DE 200W | und |  | 20
| EN GENERAL |  | 20
04.02.02.01.16 | REFLECTOR LED DE 10W INTERPERIE | und |  | 8
| EN GENERAL |  | 8
04.02.02.01.17 | APLIQUE DUAL DE MURO DUAL LED 2X11W | und |  | 20
| EN GENERAL |  | 20
04.02.02.01.18 | LUZ GUIA LED 2W PARA EMPOTRAR | und |  | 17
| EN GENERAL |  | 17
04.02.02.02 | INTERRUPTORES
04.02.02.02.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTADO SIMPLE, INCLUYE INSTALACION | pto |  | 20
| BLOQUE 123 |  | 4
| BLOQUE 4 |  | 2
| BLOQUE 5 |  | 6
| BLOQUE 678 |  | 6
| BLOQUE 10 |  | 2
04.02.02.02.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTADO DOBLE, INCLUYE INSTALACION | pto |  | 22
| BLOQUE 123 |  | 8
| BLOQUE 4 |  | 3
| BLOQUE 5 |  | 4
| BLOQUE 678 |  | 4
| BLOQUE 10 |  | 3
04.02.02.03 | INSTALACIONES EXTERIORES
04.02.02.03.01 | REUBICACION DE POSTES DE MEDIA TENSION | GBL |  | 1
| POSTES |  | 1
04.02.02.04 | PRUEBAS ELECTRICAS
04.02.02.04.01 | MEDICION DE LUMINICIDAD | Pto |  | 40
| EN GENERAL |  | 40
04.02.02.04.02 | MEDICION DE CONTINUIDAD | GBL |  | 75
| EN GENERAL |  | 75
04.02.02.04.03 | MEDICION DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | GBL |  | 15
| EN GENERAL |  | 15
04.02.02.04.04 | MEDICION DE AISLAMIENTO | GBL |  | 75
| EN GENERAL |  | 75

## RESUMEN
HOJA DE METRADOS - INSTALACIONES ELETRICAS
PARTIDAS NUEVAS
Proyecto : | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N°54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURIMAC"
Propietario : | G.R.A
Fecha : | 2022-02-16
Especialidad: | INSTALACIONES ELECTRICAS
Modalidad: | ADINISTRACION DIRECTA
UBICACIÓN: | ABANCAY -ABANCAY- APURIMAC
Item | Descripción | Und. | Metrado
4 | INSTALACIONES ELECTRICAS
4.01 | ALIMENTADORES
4.01.01 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS
4.01.01.01 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x25 A, 220V | EQP | 10
04.01.02 | DUCTOS Y TUBERIAS
04.01.02.01 | TENDIDO DE TUBERIA PVC SAP 1 1/2" | m | 414
04.01.02.02 | CURVA PVC SAP 1 1/2" | und | 112
04.01.02.03 | CONECTOR PVC SA-P Ø 1 1/2" | und | 56
04.01.02.04 | TENDIDO DE TUBERIA PVC SAP 2" | und | 355
04.01.02.05 | CURVA PVC SAP 2" | und | 18
04.01.02.06 | CONECTOR PVC 2" | und | 119
04.01.03 | CONDUCTORES Y CABLES
04.01.03.02 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3X10mm2 | m | 334
04.01.03.03 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3X16mm2 | m | 167
04.01.03.04 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3X25mm2 | m | 64
04.01.03.05 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3X35mm2 | m | 246
04.01.03.06 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3X70mm2 | m | 96
04.01.03.07 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3X95mm2 | m | 15
04.01.03.08 | CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50MM2 | m | 70
5.02 | ALUMBRADO
04.02.01 | DUCTOS Y TUBERIAS
04.02.01.01 | CURVA METALICO EMT 19mm | und | 44
04.02.01.02 | CONECTOR RECTO METALICO EMT 19mm | und | 483
04.02.01.03 | COPLE METALICO EMT DE 19mm | und | 49
04.02.01.04 | TENDIDO DE TUBERIA EMT 1 1/2" | M | 16
04.02.02 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION
04.02.02.01 | PARA TECHO
04.02.02.01.01 | LUMINARIA PANEL LED RECTANGULAR 1200X300mm | und | 410
04.02.02.01.02 | LUMINARIA RECTANGULAR CON TUBO LED 1X9W | und | 27
04.02.02.01.03 | LUMINARIA RECTANGULAR CON TUBO LED 1X18W | und | 42
04.02.02.01.04 | LUMINARIA PANEL LED PARA ADOSAR CIRCULARES DE 40 W | und | 28
04.02.02.01.05 | LUMINARIA PANEL LED PARA ADOSAR CIRCULARES DE 24 W | und | 112
04.02.02.01.06 | LUMINARIA PANEL LED PARA ADOSAR CIRCULARES DE 18 W | und | 375
04.02.02.01.07 | LUMINARIA PANEL LED PARA ADOSAR CIRCULARES DE 12 W | und | 12
04.02.02.01.08 | LUMINARIA TIPO DICROICO DE 10 W | und | 142
04.02.02.01.09 | FAROLA LED ORNAMENTAL 60 W 6500K,IP 65 | und | 40
04.02.02.01.10 | DOWNLUGTH LED PARA ADOSAR Y/O EMPOTRAR 20W | und | 17
04.02.02.01.11 | REFLECTOR LED 50W | und | 16
04.02.02.01.12 | MARCO PARA PANEL LED DE 30X120CM | und | 410
04.02.02.01.13 | APLIQUE LED 20W IP 65 | und | 9
04.02.02.01.14 | LUZ DE EMERGENCIA TIPO LED | und | 120
04.02.02.01.15 | LUMINARIA REFLECTOR LED DE 200W | und | 20
04.02.02.01.16 | REFLECTOR LED DE 10W INTERPERIE | und | 8
04.02.02.01.17 | APLIQUE DUAL DE MURO DUAL LED 2X11W | und | 20
04.02.02.01.18 | LUZ GUIA LED 2W PARA EMPOTRAR | und | 17
04.02.02.02 | INTERRUPTORES
04.02.02.02.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTADO SIMPLE, INCLUYE INSTALACION | pto | 20
04.02.02.02.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTADO DOBLE, INCLUYE INSTALACION | pto | 22
04.02.02.03 | INSTALACIONES EXTERIORES
04.02.02.03.01 | REUBICACION DE POSTES DE MEDIA TENSION | GBL | 1
04.02.02.04 | PRUEBAS ELECTRICAS
04.02.02.04.01 | MEDICION DE LUMINICIDAD | pto | 40
04.02.02.04.02 | MEDICION DE CONTINUIDAD | pto | 75
04.02.02.04.03 | MEDICION DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | pto | 15
04.02.02.04.04 | MEDICION DE AISLAMIENTO | pto | 75